## fatorLoc
Fator de localização da estrutura | None
Estrutura cercada por objetos mais altos | 0.25
Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos | 0.5
Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças | 1
Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte | 2

## CaracEstr
Características da estrutura | Pb
Estrutura não protegida por SPDA | 1
Estrutura protegida por SPDA classe IV | 0.2
Estrutura protegida por SPDA classe III | 0.1
Estrutura protegida por SPDA classe III | 0.05
Estrutura protegida por SPDA classe I | 0.02
Estrutura com subsistema de captação conforme SPDA classe I e uma estrutura metálica contínua ou de concreto armado atuando como um subsistema de descida natural | 0.01
Estrutura com cobertura metálica e um subsistema de captação, possivelmente incluindo componentes naturais, com proteção completa de qualquer instalação na cobertura contra descargas atmosféricas diretas e uma estrutura metálica contínua ou de concreto armado atuando como um subsistema de descidas natural | 0.001

## NP
Nível de proteção
Sem DPS | 1
III-IV | 0.05
II | 0.02
I | 0.01
DPS com melhores características de proteção | 0.005

## Fator_InstLinha
Roteamento | Cl
Aéreo | 1
Enterrado | 0.5
Cabos enterrados instalados completamente dentro de uma malha de aterramento (ABNT NBR 5419-4:2015, 5.2) | 0.01

## TipoLinha
Instalação | CT
Linha de energia ou sinal | 1
Linha de energia em AT (com transformador AT/BT) | 0.2

## Fator_Amb
Ambiente | CE
Rural | 1
Suburbano | 0.5
Urbano | 0.1
Urbano com edifícios mais altos que 20 m | 0.01

## Blindagem
Condições do roteamento, blindagem e interligação (Ω/km) | U1 | U1.5 | U2.5 | U4 | U6
Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo barramento de equipotencialização do equipamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de equipotencialização do equipamento (5Ω/km < RS ≤ 20 Ω/km) | 1 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.8
Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de equipotencialização do equipamento (1Ω/km < RS ≤ 5 Ω/km) | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1
Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de equipotencialização do equipamento (RS ≤ 1 Ω/km) | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02

## BAI
Tipo de linha externa | CLD | CLI
Linha aérea não blindada | 1 | 1
Linha enterrada não blindada | 1 | 1
Linha de energia com neutro multiaterrado | 1 | 0.2
Linha enterrada blindada (Blindagem não interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento) | 1 | 0.3
Linha aérea blindada (Blindagem não interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento) | 1 | 0.1
Linha enterrada blindada (Blindagem interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento) | 1 | 0
Linha aérea blindada (Blindagem interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento) | 1 | 0
Cabo protegido contra descargas atmosféricas ou cabeamento em dutos para cabos protegido contra descargas atmosféricas, eletrodutos metálicos ou tubos metálicos | 0 | 0
Nenhuma linha externa | 0 | 0
Qualquer tipo | 0 | 0

## Pli
Tipo da linha | U1 | U1.5 | U2.5 | U4 | U6
Linhas de energia | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.16 | 0.1
Linhas de sinais | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.08 | 0.04

## Tipo de piso
Tipo de superfície (Resistência de contato k Ω ) | rt
Agricultura, concreto (≤ 1) | 0.01
Marmore, cerâmica (1 – 10) | 0.001
Cascalho, tapete, carpete (10 – 100) | 0.0001
Asfalto, linóleo, madeira (≥ 100) | 0.00001

## medProE
Proteção contra choque (descarga atmosférica na estrutura) | PTA
Nenhuma medida de proteção | 1
Avisos de alerta | 0.1
Isolação elétrica (por exemplo, de pelo menos 3 mm de polietileno reticulado das partes expostas (por exemplo, condutores de descidas) | 0.01
Equipotencialização efetiva do solo | 0.01
Restrições físicas ou estrutura do edifício utilizada como subsistema de descida | 0

## medProL
Proteção contra choque (descarga atmosférica na linha) | PTU
Nenhuma medida de proteção | 1
Avisos visíveis de alerta | 0.1
Isolação elétrica | 0.01
Restrições físicas | 0

## riscoIn
Risco de Incêndio | rt
Zonas 0, 20 e explosivos sólidos | 1
Zonas 1, 21 | 0.1
Zonas 2, 22 | 0.001
Alto | 0.1
Normal | 0.01
Baixo | 0.001
Nenhum | 0

## ProvIn
Providência para incêndios | rp
Nenhuma providência | 1
Uma das seguintes providências: extintores, instalações fixas operadas manualmente, instalações de alarme manuais, hidrantes, compartimentos à prova de fogo, rotas de escape | 0.5
Uma das seguintes providências: instalações fixas operadas automaticamente, instalações de alarme automático (Somente se protegidas contra sobretensões e outros danos e se os bombeiros puderem chegar em menos de 10 min) | 0.2

## Fiação
Fiação interna | ks3
Cabo não blindado – sem preocupação no roteamento no sentido de evitar laços | 1
Cabo não blindado – preocupação no roteamento no sentido de evitar grandes laços | 0.2
Cabo não blindado – preocupação no roteamento no sentido de evitar laços | 0.01
Cabos blindados e cabos instalados em eletrodutos metálicos | 0,000 1

## perigoEsp
Perigo especial | hz
Sem perigo especial | 1
Baixo nível de pânico (por exemplo, uma estrutura limitada a dois andares e número de pessoas não superior a 100) | 2
Nível médio de pânico (por exemplo, estruturas designadas para eventos culturais ou esportivos com um número de participantes entre 100 e 1 000 pessoas) | 5
Dificuldade de evacuação (por exemplo, estrutura com pessoas imobilizadas, hospitais) | 5
Alto nível de pânico (por exemplo, estruturas designadas para eventos culturais ou esportivos com um número de participantes maior que 1 000 pessoas) | 10

## Danos Físicos
Danos físicos | LF
Risco de explosão | 0.1
Hospital, hotel, escola, edifício cívico | 0.1
Entretenimento publico, igreja, museu | 0.05
ndustrial, comercial | 0.02
Outros | 0.2

## Falhas_sis
Falhas de sistemas internos | LO
Risco de explosão | 0.1
Unidade de terapia intensiva e bloco cirúrgico de hospital | 0.01
Outras partes de hospital | 0.001